## Лист1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of : Центрифугални кровни вентилатор у ФСК за халу амонијачних компресора
Р.бр. | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Цртеж | JM /Unit of measure | Количина | ИД-НИС идент. број | Захт.за набав. (ЗЗН) | * Сертификат
1 | Centrifugalni krovni ventilator,nazivne veličine 560 | Centrifugal roof fan, nominal size 560 | Снага: 2,2 kW Номинални напон: 3x380V, 50Hz Номинална струја: 4,9 А Номинална брзина: 1430 o/min Облик мотора: IM V1 Степен механичке заштите: min IP 66 ( опционо IP 65 са кровним поклопцем за заштиту од спољашњих утицаја) Енергетска ефикасност: IE3 Класа изолације: F степен искоришћења, мин.: 86% cos fi, min.: 0,88 Ознака ел.мотора за Ех зону: Ех db IIА T1 Gb (може Т3-опционо), са уводницом за каблове Ехе и заптивкама од EPDM, неопрен (CR). Viton (FKM) није прихватљив. ВАЖНА НАПОМЕНА: ел.мотор мора бити израђен од материјала који су отпорни на агресивно дејство амонијачних испарења , тако да алуминијум није прихватљив, а такође да заптивке морају бити мин. EPDM, неопрен (CR) ili PTFE (тефлон). Намотаји ел.мотора морају бити премазани ел.изолационим смолама отпорним на агресивно дејство амонијака. Са грејачем против кондензације Мерна скица је у прилогу Центрифугални кровни вентилатор са назад закривљеним радним колом и вертикалним издувавањем- Мотор ван струје ваздуха- Максималан проток ваздуха: до 11.960 м3/х- За континуалан рад са температурама до 120 °Ц- Одвод ваздуха са заштитном решетком- Вентилаторска јединица се једноставно окреће за потребе чишћења и одржавања- Погодан за извлачење амонијака и амонијачних испарења из хале амонијачних компресора- Кућиште од ливеног гвожђа или прохрома отпорно на све временске услове и амонијак- Интегрисана посуда са одводом- Могућност фреквентног управљања- Интегрисан сервисни прекидач- Термичка заштита мотора се мора инсталирати на лицу места | Мерна скица центрифугалног кровног вентилатора | ком | 2 | 6235136
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Понуђени електро мотор не мора бити од траженог произвођача, може алтернативна замена која у потпуности задовољава тражене техничке карактеристике ( машинске и електричне).
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
Као део понуде потребно је доставити и следеће: опште техничке податке (general description of the AC motor), мерну скицу понуђеног електромотора са свим мерама и свим неопходним толеранцијама - outline drawing Доставити оригиналну атестну документацију о противексплозивно заштићеном уређају. Уколико се ради о уређају увезеном са иностраног тржишта потребно је доставити сертификат овлашћене институције о извршеној реатестацији.
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Да, Ивана Секулић
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [5 empty] | Сагласан
| Бобан Глишић ............................................ | [5 empty] | Мирослав Д.Јовић ....................................
| Име и презиме | [5 empty] | Име и презиме