|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Замена дела цеви у котловима B-1001А и B-1001B |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Фабрика Етилен / Секција котлова и прегрејача |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	6

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	6

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	6

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	7

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	7

14.	ГАРАНТНИ РОК	7

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	7

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	8

17.	HSE	10

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	12

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	12

20.	ПРИЛОЗИ	12

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	12

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.2 Технички задатак за услугу извођења радова са услугом исходовања техничких услова, сагласности и дозвола и/или израдом техничке документације |  |
| --- | --- |
| Услуга за исходовање свих неопходних техничких услова, сагласности и дозвола је обавеза: | Нема |
| Трошкове свих такси за исходовање техничких услова, сагласности и дозвола сноси: | Нема |
| Наручилац услуге поседује податке из одговарајуће просторне и урбанистичке планске документације и одређену техничку документацију: | - цртеж E-370-405-0; - цртеж E-368-027-3; - цртеж 568-367-00.00; - цртеж TF.B-1001A/B.00.001; - евиденциони листови ОПП за котлове; - спецификација котлова |
| Услуга израде техничке документације је обавеза: | Понуђач |
| Услуга вршења техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу је обавеза: | Нема |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

Технички заатак за услугу ангажовања стручног на

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Замена 671 цеви у котлy  B-1001А и замена 666 цеви у котлу B-1001B у фабрици Етилен.

Цеви које се мењају су екранске, котловске и мембранске.

Место рада је ХИП-Петрохемија Панчево.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Постојеће цеви показују значајне дефекте током рада.

Детаљнија анализа у инспекцијском листу (у прилогу).

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац је дужан да изврши услугу у складу са важећим законским и подзаконским актима, прописима, техничким нормативима и стандардима, правилима струке и захтевима Наручиоца садржаним у овом техничком задатку.

Радове треба посебно спровести у складу са Правилником о опреми под притиском 114/21, 63/23 и 7/25,  стандардом ЕН 12952

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Замена дела цеви котлова B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

- Израда пројекта санације у складу са важећим Правилником за ОПП (СГ РС 114/21) и Правилником о прегледу ОПП током века употребе (СГ РС 63/23, 114/21 и 7/25) и усаглашавање са ИТ-ом Наручиоца.

- По потреби, обезбеђење све неопходне документације и дозвола у складу са важећом законском регулативом и добром техничком праксом за извођење предвиђених радова

- Отварање парног дома и демонтажа-монтажа интернала како би се омогућио улазак и рад на замени цеви;

- Сечење пода котла ради приступа замени екранских цеви (Г-ред) и након замене поновна монтажа демонтираних сегмената заваривањем.

- Сечење назначених цеви за замену целом висином, вађење штуцни из парног дома (цртеж Е-368-027-3);

- Припрема жлеба за заваривање у доњим колекторима

- Сечење и демонтажа чепова на цевима , које то имају у парном дому, а биће замењене

- Сечење и демонтажа чепова на цевима , које то имају у доњим колекторима, а биће замењене. При томе демонтажа и поновна монтажа заварених чепова на доњим колекторима ради приступа.

- Замена цеви (цртежи Е-368-027-3, Е-370-405-0) у складу са приложеним распоредом цеви за замену (посебан цртеж за сваки котао) и на начин како је то претходно рађено  према пројекту У182-ПЗИ-06 Машинске инсталације Рев.01

- Сечење котловског лима за украјање, савијање и заваривање између замењених мембранских цеви и као оребрења на осталим цевима, где она постоје (цеви реда А, А1, и део цеви у међуредовима према коду цеви и приложеним цртежима савијања)

- Контрола заварених спојева (пенетранти и по потреби РТГ).

- Израда Атестно техничке документације.

Планирана замена цеви у складу са предмером из тачке 16, за сваки котао посебно (тј. посебно за Лот-1 и Лот-2). Цеви се мењају у више редова према назначеним цевима на цртежима 568-367-00.00 (дато као два прилога са обојеним цевима за замену за сваки котао појединачно). Могуће одступање одабраних цеви на основу новог увида у стање цеви (укупан број цеви остао би исти). У понуди је потребно приказати укупну цену и јединичну цену за замену једне цеви. Обрачун посла би се вршио на основу стварног броја замењених цеви.

Moгући додатни радови:

- Санација цеви у међуредовима заваривањем чепова по потреби. За приступ крајевима чепованих цеви потребно је обезбедити приступ са доње стране демонтажом поклопаца доњег колектора („бубрега“), тј. сечењем електродом (цртеж Е-368-027-3) и на крају њихова поновна монтажа заваривањем (томе претходи наваривање површине чепа која је оштећена при демонтажи и обрада на стругу према цртежу TF.B-1001 A/B.00.001). Обрада на стругу је обавеза Наручиоца. Исказати цену по једној цеви (два чепа).

- Санација екранских-мембранских цеви након ХТ заменом дела оштећене цеви уз заваривање преко прозора, заваривањем прозора на месту пробоја, путеровањем места пробоја или поправком угаоних варова код убода цеви у парни дом и доње колекторе.

- Додатна замена цеви (преко броја наведеног у основној спецификацији радова), а у складу са предмером додатних радова (тачке од 28 до 31)

- Замена вентила на дренажи котлова (само за ЛОТ-1/Б-1001А)

- Замена прикључних вентила за нивоказна стакла на парном дому котлова

- Замена засуна и клапне на прикључном цевоводу котловске воде

- Замена вентила на излазном цевоводу СХ паре (код парног дома)

# TЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Обавеза Извршиоца услуге је да све радове изведе стручно и квалитетно, према важећим  Правилником о опреми под притиском 114/21, 63/23 и 7/25,  стандардом SRPS ЕN 12952.

Обавеза извршиоца је да изради План контроле и испитивања и усагласи га са ИТ-ом за опрему под притиском и Наручиоцем као и динамички план реализације услуге након потписивања уговора.

Такође обавеза Извршиоца је да достави АТД који је одобрен од стране ИТ-а Наручиоца и то у 3 штампана примерка и 1 примерак у електронској форми.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Обавезе Наручиоца:

- Да достави расположиву техничку документацију;

- Да достави пројекат санације према коме су до сада рађене замене цеви ;

- Обезбеђивање потребног цевног материјала (савијене цеви);

- Обезбеђивање котловског лима потребног за спајање мембранских цеви и монтажу ребара на осталим савијеним цевима , где је то предвиђено цртежом

- Обезбеђивање сегмената од котловског лима за подове котлова и потребног котловског лима за њихову монтажу

- Обезбеђивање вентила са припадајућим вијцима и заптивачима за замену (за додатне радове)

- Ангажовање Именованог тела за опрему под притиском;

- Припрема за ХТ и подизање на испитни притисак;

- Монтажа-демонтажа скеле

- Демонтажа/монтажа ватросталног бетона на патосу котла

- Демонтажа/монтажа спољне топлотне изолације котлова

- Дефинисање одговорних лица за надзор на свим радовима

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Обавезе Извођача:

- Упознавање са расположивом техничком документацијом и увид на лицу места, уз прикупљање свих релевантних података за извођење радова;

- С обзиром на замену великог броја цеви, потребно је да извођач изради пројекат санације, који је усаглашен са Правилником о опреми под притиском 114/21, 63/23 и 7/25,  стандардом SRPS ЕN 12952, који би садржао пројекат технологије санације (method statement) и усагласи га са Именованим телом наручиоца . То значи да пројекат треба да садржи след корака, како треба реализовати санацију и пропише потребне контролне мере у циљу смањења ризика по безбедност и здравље. Пројекат треба да садржи и прорачун, по коме се потврђује, да током извођења радова неће доћи до нарушавања статике котла или његове деформације.

- Приликом постављања нових екранских цеви обезбедити да између суседних цеви нема зазора који би довео до значајног проласка гасова сагоревања и ваздуха; по потреби извршити заварени заптивни спој на местима одступања са већим зазором

- Да приликом вађења штуцни (крајева цеви) из парног дома и припреме крајева за заваривање на доњим колекторима, обезбедите да шпон не заврши у систему цеви и колектора.

- Да све радове на замени цеви и евентуално другим поправкама уради у складу са важећим законским прописима за опрему под притиском високог нивоа опасности и другим важећим прописима код извођења оваквих радова, као и у сарадњи са Cектором за Поузданост и ангажованим Именованим телом Наручиоца;

- Извођење радова уговорених са наручиоцем;

- Да се за све додатне радове, писаним путем, посебно тражи одобрење наручиоца

- Да, пре почетка радова, посебно именује лице за надзор послова, свакодневно вођење грађевинског и дневника заваривања и за комуникацију са представником наручиоца;

- Да динамику свог рада и организацију радова прилагоди неопходним пословима на опреми које ће изводити други извођачи које ће наручилац ангажовати (припрема услова рада, радови на скелама, радови на изолацији, радови на испитивању цеви које се неће мењати (неком од напредних метода са сондама које се увлаче у цеви), АКЗ радови, инструментални радови, прање опреме, итд.); Да достави динамички план радова у оквиру расположивог  застоја фабрике од 35 календарских дана, имајући у виду потребно време за заустављање котлова и припрему услова за рад (блиндирање, скела, изолација, испитивање цеви које нису планиране за замену), као и за старт котла (ХТ уз могуће додатне санације или поправке, деблиндирање и демонтажа скела, сушење изолације). Максимално расположиво време за уговорене машинске радове је 25 дана и то током планираног застоја од 35 дана.

- Отварање парне коморе и демонтажа-монтажа унутрашњих делова како би се омогућио улазак и рад на замени цеви;

- Демонтажа-монтажа делова пода котла, како би се омогућила замена дела екранских цеви (Г/Г1 редови);

- Израда неопходних спецификација технологија заваривања (WPS);

- Обезбеђивање одговарајућих квалификација поступака заваривања (WPQR), који одговара наведеним технологијама

- Одобрење за нерастављиве спојеве у складу са Правилником о опреми под притиском („Сл. гласник РС”, број 114/21), Прилог I, тачка 3.1.2

- Извођач мора да поседује одговарајућу машину и алат за ваљање-експандирање цеви у парној дому тј. за цеви од 2 и 2-1/2“ са могућношћу уваљивања цеви у пуној дебљини парног дома тј. 117-119,8 мм  (грешком ПЗИ наводи 58,72 мм)

- Испитивање заварених спојева у складу са Планом испитивања и захтевима стандарда SRPS ЕN 12952;

- По потреби, након ХТ-а, изврши све неопходне поправке и евентуално додатне санације на цевима, које нису обухваћене заменом.

- Обезбедити сав потребан алат, укључујући и машину за ваљање-експандирање цеви у парној дому (према достављеном ПЗИ). Обратити пажњу да постоје два пречника цеви (2 и 2-1/2“), као и да је потребно уваљати цеви у пуној дебљини парног дома тј. стварна дебљина је 117-119,8 мм , а не 58,72 мм

- Додатни и потрошни материјал (електроде, брусне плоче итд.);

- Да свакодневно прикупља и одлаже сав отпад у складу са важећим процедурама и упутствима наручиоца

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основ за почетак пружања услуге је потписан уговор/наруџбеница или емитовано Писмо о намерама.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Замена цеви је планирана током застоја фабрике Етилен од 50 календарских дана и то са почетком у септембру 2026. Извођач ће накнадно бити обавештен о тачном датуму и трајању почетка застоја.

Све услуге које су наведене морају бити извршене до предвиђеног краја застоја фабрике.

Рад Извођача у овом периоду може бити организован сваког дана, у трајању од 24h

Понуђач је дужан да уз понуду за предметну услугу достави разрађен динамички план, у складу са захтеваним роком вршења услуге. Динамички план мора да садржи трајање свих активности са јасним приказом њихове међузависности.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Изабрани извођач је дужан да пре почетка радова достави наручиоцу Квалификације и Одобрења за нерастављиве спојеве који ће се примењивати. Пре почетка извођења радова извођач ће Именованом телу Наручиоца доставити на одобравање сву потребну документацију за нерастављиве спојеве.

Након потписивања уговора Извођач је дужан да достави План контролисања и испитивања на усаглашавање које ће бити између Извођача, Наручиоца и Именованог тела. План Контролисања и испитивања пре почетка извођења радова мора бити одобрен и усаглашен. Дужан је да обезбеди да се овај план редовно води, и да га редовно  доставља на увид Наручиоцу/ Именованом телу Наручиоца, како би се обезбедиле све потребне контроле и документација.

Извођач је дужан да обави сва испитивања према Плану контролисања и испитивања а у складу са SRPS ЕN 12952. Испитивања мора да врши лабораторија акредитована за примењене методе по важећим стандардима.

Наручилац и Служба поузданости и Лабораторија за испитивање ће вршити провере у току извођења радова по властитој процени. Извођач је дужан да обезбеди услове за обављање наведених провера.

Завршна потврда квалитета услуге биће исходован Извештај о контролисању опреме од стране ИТ-а Наручиоца, такав да он не садржи примедбе на квалитет изведених радова.

Пре почетка радова извођач је дужан да достави План контролисања који Наручилац мора да одобри.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Извршилац услуге је дужан да редовно (дневно) извештава Наручиоца о прогресу извршених радова и да о томе води грађевински дневник који ће стручни надзор оверавати.

Извршилац је дужан да доставља и ванредне извештаје у случају настанка околности које се налазе на критичном путу реализације пројекта или утичу на безбедност и сигурност.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Да би се потписао записник, извођач мора доставити:

- Атестно техничку документацију за извршене радове, одобрену од стране Именованог тела и Наручиоца.

- Потписан грађевински дневник на увид и један копирани примерак предаје Наручиоцу. Извођач радова чува грађевински двевник (оригинал) до истека уговореног гарантног рока.

- Након истека гарантног рока, предаје грађевинску књигу Наручиоцу

- Исходован Извештај о контролисању од стране ИТ-а Наручиоца, без примедби на квалитет изведених радова

# ГАРАНТНИ РОК

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Захтевани гарантни рок на изведене радове износи 24 месеца од добијеног позитивног извештаја од стране Именованог тела Наручиоца.

Извршилац услуге је у обавези да по позиву Наручиоца отклони све недостатке у гарантном року, за које се утврди да су настали његовом кривицом (рекламација).

Време одзива по рекламацији не може бити дуже од 48 сати од момента пријема исте.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

Табела - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предузеће које врши предметну услугу je регистровано за обављање одговарајуће делатности код надлежног органа државе у којој има седиште | Понуђач доставља решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре и оснивачки акт или статут |
| 2. | Сертификат SRPS ISO 9001 такав да обухвата радове на опреми под притиском | Сертификат SRPS ISO 9001… |
| 3. | Сертификат којим доказује да задовољава захтеве стандарда SRPS ISO 3834-2 за израду котлова/посуда/измењивача топлоте | Сертификат SRPS ISO 3834-2 |
| 4. | Да има стално запослене завариваче (или да приложи уговор о пословној сарадњи) са одговарајућим атестима * | Атести за све запослене који ће бити ангажовани на санацији у складу са EN ISO 9601-1 |
| 5. | Именује Координатора заваривања | IWE диплома |
| 6. | Референц листа у којој су наведени послови на изради/санацији посуда грејаних пламеном у складу са SRPS EN 12952. | Потписан и оверена референц листа |
| 7 | Извођач мора да поседује квалификацију поступка валцовања. | Одобрење за нерастављиве спојеве у складу са Правилником о опреми под притиском („Сл. гласник РС”, број 114/21) |
| 8 | Понуђач/носилац посла је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на један од следећих начина: 1. самостално; 2. ангажовањем подизвођача; 3. удруживањем у конзорцијум. | 1. Изјава, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, о самосталном извршењу посла. 2. У случају давања понуде са подизвођачем/-има потребно је доставити назив/-е подизвођача, уговор/-e о пословно-техничкој сарадњи. 3. Уговор о конзорцијуму и/или уговор о пословно-техничкој сарадњи којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. |

- У случају да након достављања документације и испостављања техничке оцене дође до промене наведеног сертификованог особља, обавеза понуђача је да по хитном поступку пријави измену. Није дозвољена измена без договора са наручиоцем о могућим начинима превазилажења настале ситуације

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

B-1001A (LOT-1)

Табела - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ( LOT-1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Израда пројекта санације у складу са важећим Правилником за ОПП (СГ РС 114/21) и Правилником о прегледу ОПП током века употребе (СГ РС 63/23 и 114/21) и усаглашавање са ИТ-ом | ком | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа интернала из парног дома | ком | 32 |  |  |
| 3. | Исецање сегмената патоса котла за приступ замени цеви у Г/Г1 реду | ком | 11* |  |  |
| 4. | Сечење цеви и вађење из котла | ком | 671* |  |  |
| 5. | Демонтажа завареног чепа на цеви (која ће бити замењена) у парном дому | ком | 15* |  |  |
| 6. | Демонтажа завареног чепа на цеви (која ће бити замењена) у доњем колектору | ком | 15* |  |  |
| 7. | Вађење штуцни из горњег колектора (парног дома) | ком | 671* |  |  |
| 8. | Припрема жлеба за заваривање цеви у доњим колекторима | ком | 671* |  |  |
| 9. | Монтажа нових цеви са заваривањем крајева | ком | 671* |  |  |
| 10. | Сечење припремљених трака котловског лима на потребну дужину, украјање са дорадом на потребну ширину и савијање према профилима цеви (мембранске и цеви са ребрима) | м | 8000* |  |  |
| 11. | Заваривање исечених трака од котловског лима за цеви (мембранске и цеви са ребрима) | м | 16000* |  |  |
| 12. | Валцовање-проширивање у дужини која одговара дебљини парног дома (макс 119,8 мм) и пертловање крајева цеви у горњем колектору (парном дому) ** | ком | 671* |  |  |
| 13. | Демонтажа чепова доњег колектора (''бубрег'') - сечење електродом | ком | 15* |  |  |
| 14. | Наваривање површине чепа („бубрега“) доњег колектора као припрема за обраду на стругу код Наручиоца | ком | 15* |  |  |
| 15. | Монтажа и заваривање чепова доњег колектора (’’бубрега’’) | ком | 15* |  |  |
| 16. | Монтажа нових сегмената патоса котла заваривањем (уз сечење и коришћење трака котловског лима) | ком | 11* |  |  |
| 17. | Контрола заварених спојева ПТ (пенетранти) | ком | 1342 |  |  |
| 18. | Замена лима на челу котла | ком | 1 |  |  |
| 19. | Замена лима на зачељу котла | ком | 1* |  |  |
| 20. | Монтажа интернала у парном дому | Ком | 32 |  |  |
| 21. | Израда Атестно техничке документације | комплет (папирна верзија) | 3 |  |  |
| 22. | Израда Атестно техничке документације | комплет (дигитална копија) | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |
| МОГУЋИ ДОДАТНИ РАДОВИ (LOT-1) |  |  |  |  |  |  |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |  |
| 1. | Санација котловских цеви у међуредовима (Б-Е) заваривањем чепова (2 чепа по 1 цеви) | пар | 20* |  |  |  |
| 2. | Демонтажа старог чепа цеви и монтажа новог заваривањем | ком | 10* |  |  |  |
| 3. | Сучеоно заваривање цеви | ком | 40* |  |  |  |
| 4. | Контрола заварених спојева - РТ | ком | 40* |  |  |  |
| 5. | Санација дела оштећене цеви уз исецање и сучеоно заваривање крајева преко прозора | ком | 40* |  |  |  |
| 6. | Санација оштећене цеви исецањем и заваривањем прозора на месту пробоја | ком | 40* |  |  |  |
| 7. | Санација оштећене цеви наваривањем („путеровањем“) места пробоја | ком | 40* |  |  |  |
| 8. | Санација пробоја поправком угаоног вара код убода цеви у парни дом или доњи колектор | ком | 60* |  |  |  |
| 9. | Сечење цеви и вађење из котла | ком | 40* |  |  |  |
| 10. | Припрема жлеба за заваривање цеви у доњим колекторима | ком | 40* |  |  |  |
| 11. | Вађење штуцни из горњег колектора (парног дома) | ком | 40* |  |  |  |
| 12. | Монтажа нових цеви са заваривањем крајева | ком | 40* |  |  |  |
| 13. | Демонтажа чепова доњег колектора (''бубрег'') - сечење електродом | ком | 6* |  |  |  |
| 14. | Наваривање површине чепа („бубрега“) доњег колектора као припрема за обраду на стругу код наручиоца | ком | 6* |  |  |  |
| 15. | Монтажа и заваривање чепова доњег колектора (’’бубрега’’) | ком | 6* |  |  |  |
| 16. | Заптивни завар између суседних екранских цеви | М | 700* |  |  |  |
| 17. | Контрола заварених спојева ПТ (пенетранти) | ком | 80* |  |  |  |
| 18. | Замена засуна 4“-1500# (сечење старог и заваривање новог, WPS, контрола ЗС, AТД) на улазном цевоводу котловска воде (BFW-1008) | ком | 1* |  |  |  |
| 19. | Замена неповратног вентила 4“-1500# (сечење старог и заваривање новог, WPS, контрола ЗС, AТД) на улазном цевоводу котловска воде (BFW-1008) | ком | 1* |  |  |  |
| 20. | Замена угаоног вентила 6“-1500# на излазу из парног дома (SH-1003 прирубнички спој) | ком | 1* |  |  |  |
| 21. | Замена засуна 6“-1500# на излазу из парног дома (SH-1003 прирубнички спој) | ком | 1* |  |  |  |
| 22. | Сечење прирубнице 6“-1500# | ком | 4* |  |  |  |
| 23. | Сучеоно заваривање прирубнице 6“-1500# (WPS, контрола ЗС, AТД) | ком | 4* |  |  |  |
| 24. | Замена блок вентила 1-1/4“, 1500# за нивоказна стакла парног дом (сечење старог и заваривање новог, WPS, контрола ЗС, AТД) | ком | 4* |  |  |  |
| 25. | Замена блок вентила на дренажи доњих колектора котла 1-1/2“, 1500# (сечење старог и заваривање новог, , WPS, контрола ЗС, AТД) | ком | 2* |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |

* количина је максимална и необавезујућа

** Стварна дебљина парног дома у доњем делу је  117-119,8 мм , а не 58,72 мм како је приказано  на цртежу у оквиру У182-ПЗИ-06 Машинске инсталације Рев.01

Напомене:

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

B-1001B (LOT-2)

Табела - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ( LOT-2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Израда пројекта санације у складу са важећим Правилником за ОПП (СГ РС 114/21) и Правилником о прегледу ОПП током века употребе (СГ РС 63/23 и 114/21) и усаглашавање са ИТ-ом | ком | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа интернала из парног дома | ком | 32 |  |  |
| 3. | Исецање сегмената патоса котла за приступ замени цеви у Г/Г1 реду | ком | 11* |  |  |
| 4. | Сечење цеви и вађење из котла | ком | 666 |  |  |
| 5. | Демонтажа завареног чепа на цеви (која ће бити замењена) у парном дому | ком | 15* |  |  |
| 6. | Демонтажа завареног чепа на цеви (која ће бити замењена) у доњем колектору | ком | 15* |  |  |
| 7. | Вађење штуцни из горњег колектора (парног дома) | ком | 666 |  |  |
| 8. | Припрема жлеба за заваривање цеви у доњим колекторима | ком | 666 |  |  |
| 9. | Монтажа нових цеви са заваривањем крајева | ком | 666 |  |  |
| 10. | Сечење припремљених трака котловског лима на потребну дужину, украјање са дорадом на потребну ширину и савијање према профилима цеви (мембранске и цеви са ребрима | м | 3000* |  |  |
| 11. | Заваривање исечених трака од котловског лима за цеви (мембранске и цеви са ребрима) | м | 6000* |  |  |
| 12. | Валцовање-проширивање у дужини која одговара дебљини парног дома (макс 119,8 мм) и пертловање крајева цеви у горњем колектору (парном дому) ** | ком | 666 |  |  |
| 13. | Демонтажа чепова доњег колектора (''бубрег'') - сечење електродом | ком | 15* |  |  |
| 14. | Наваривање површине чепа („бубрега“) доњег колектора као припрема за обраду на стругу код Наручиоца | ком | 15* |  |  |
| 15. | Монтажа и заваривање чепова доњег колектора (’’бубрега’’) | ком | 15* |  |  |
| 16. | Монтажа нових сегмената патоса котла заваривањем (уз сечење и коришћење трака котловског лима) | ком | 11* |  |  |
| 17. | Контрола заварених спојева ПТ (пенетранти) | ком | 1332 |  |  |
| 18. | Замена лима на челу котла | ком | 1 |  |  |
| 19. | Замена лима на зачељу котла | ком | 1 |  |  |
| 20. | Монтажа интернала у парном дому | Ком | 32 |  |  |
| 21. | Израда Атестно техничке документације | комплет (папирна верзија) | 3 |  |  |
| 22. | Израда Атестно техничке документације | комплет (дигитална копија) | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |
| МОГУЋИ ДОДАТНИ РАДОВИ (LOT-2) |  |  |  |  |  |  |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |  |
| 1. | Санација котловских цеви у међуредовима (Б-Е) заваривањем чепова (2 чепа по 1 цеви) | пар | 10* |  |  |  |
| 2. | Демонтажа старог чепа цеви и монтажа новог заваривањем | ком | 5* |  |  |  |
| 3. | Сучеоно заваривање цеви | ком | 20* |  |  |  |
| 4. | Контрола заварених спојева - РТ | ком | 20* |  |  |  |
| 5. | Санација дела оштећене цеви уз исецање и сучеоно заваривање крајева преко прозора | ком | 20* |  |  |  |
| 6. | Санација оштећене цеви исецањем и заваривањем прозора на месту пробоја | ком | 20* |  |  |  |
| 7. | Санација оштећене цеви наваривањем („путеровањем“) места пробоја | ком | 20* |  |  |  |
| 8. | Санација пробоја поправком угаоног вара код убода цеви у парни дом или доњи колектор | ком | 30* |  |  |  |
| 9. | Сечење цеви и вађење из котла | ком | 40* |  |  |  |
| 10. | Припрема жлеба за заваривање цеви у доњим колекторима | ком | 40* |  |  |  |
| 11. | Вађење штуцни из горњег колектора (парног дома) | ком | 40* |  |  |  |
| 12. | Монтажа нових цеви са заваривањем крајева | ком | 40* |  |  |  |
| 13. | Демонтажа чепова доњег колектора (''бубрег'') - сечење електродом | ком | 6* |  |  |  |
| 14. | Наваривање површине чепа („бубрега“) доњег колектора као припрема за обраду на стругу код наручиоца | ком | 6* |  |  |  |
| 15. | Монтажа и заваривање чепова доњег колектора (’’бубрега’’) | ком | 6* |  |  |  |
| 16. | Заптивни завар између суседних екранских цеви | м | 650* |  |  |  |
| 17. | Контрола заварених спојева ПТ (пенетранти) | ком | 80* |  |  |  |
| 18. | Замена засуна 4“-1500# (сечење старог и заваривање новог, WPS, контрола ЗС, AТД) на улазном цевоводу котловска воде (BFW-1008) | ком | 1* |  |  |  |
| 19. | Замена неповратног вентила 4“-1500# (сечење старог и заваривање новог, WPS, контрола ЗС, AТД) на улазном цевоводу котловска воде (BFW-1008) | ком | 1* |  |  |  |
| 20. | Замена угаоног вентила 6“-1500# на излазу из парног дома (SH-1003 прирубнички спој) | ком | 1* |  |  |  |
| 21. | Замена засуна 6“-1500# на излазу из парног дома (SH-1003 прирубнички спој) | ком | 1* |  |  |  |
| 22. | Сечење прирубнице 6“-1500# | ком | 4* |  |  |  |
| 23. | Сучеоно заваривање прирубнице 6“-1500# (WPS, контрола ЗС, AТД) | ком | 4* |  |  |  |
| 24. | Замена блок вентила 1-1/4“, 1500# за нивоказна стакла парног дом (сечење старог и заваривање новог, WPS, контрола ЗС, AТД) | ком | 4* |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |

* количина је максимална и необавезујућа

** Фактурисање ће се извршити према стварно изведеном обиму посла

*** Стварна дебљина парног дома у доњем делу је  117-119,8 мм , а не 58,72 мм како је приказано  на цртежу у оквиру У182-ПЗИ-06 Машинске инсталације Рев.01

Напомене:

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

# HSE

Техничко особље именовано од стране Извршиоца услуге за радове на реализацији ове услуге има обавезу поштовања свих захтева који су применљиви у смислу врсте активности дефинисаних Прилогом овог Техничког задатка – Обавезе извођача са аспекта HSE (Прилог 17 Упутства UP-52.00_09.01-001: Управљање извођачима, Верзија 1.1).

B-1001A (LOT-1) i B-1001B  (LOT-2)

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа чепова доњег колектора (''бубрега'') – сечење електродом-600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 2. | Демонтажа интернала из парног дома-600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 3. | Сечење екранске цеви и изузимање из котла-600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 4. | Вађење штуцни из горњег колектора (парног дома) -600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 5. | Монтажа нове цеви-600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 6. | Валцовање и пертловање крајева цеви у горњем колектору -600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 7. | Наваривање површине чепа која је оштећена при демонтажи и обрада на стругу -600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 8. | Монтажа и заваривање чепова доњег колектора (''бубрега'') -600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 9. | Контрола заварених спојева (пенетрантни и РТГ) -600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 4 (Н) – Низак ризик |
| 10. | Хидротест након замене свих планираних цеви -600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 12 (С) – Умерен ризик |
| 11. | Монтажа интернала у парном дому -600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 12. | Санација цеви у међу редовима заваривањем чепова (2 чепа по једној цеви) -600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |
| 13. | Замена појединачних или групе цеви изван редова F/G i F1/G1-600002265 | 521014 | Машинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини:

      - Висок ризик (В)

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Руководилац пројекта: Ненад Жугић,

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: (Aна Бибић, водећи инжењер за стационарну опрему)

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Александар Јованов, Специјалиста за БЗР и ИБ.

Одговорно лице испред Лабораторије за испитивања: Бојана Милисављевић

Одговорно лице испред Сектора за поузданост: Кристијан Богдан

Одговорно лице испред Грађевинске службве: Александар Шдику

Одговорно лице испред  Сектора за аутоматизацију и метрологију: Ивица Илић

Одговорно лице испред  Сектора за Енергетику: Мирослав Јовић

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

Понуде које нису комплетне у делу достављања доказа о испуњавању општих и техничких захтева тендера неће бити разматране.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# ПРИЛОЗИ

Техничка документација, цртежи:

- евиденциони листови ОПП за котлове;

- графички приказ распореда цеви планираних за замену на котлу Б-1001А

- графички приказ распореда цеви планираних за замену на котлу Б-1001Б

- цртеж Е-370-405-0;

- цртеж Е-368-027-3;

- цртеж Е- 367-845-3

- спецификација котлова     - скица сегмента патоса котлова Б-1001А/Б

- спецификација цеви унутар котла са цртежима

- Б-1001А/Б вентили за замену

- У182-ПЗИ-06 Машинске инсталације Рев.01 (биће приложено приликом увида на лицу места)

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашавачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Ненад Жугић |
| Руководилац пројекта: | Ненад Жугић |
| Одговорно лице за HSE | Владимир Стефановић |