|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Испитивање једносмерног развода у трафостаницама, испитивање капацитивности стационарних аку- батерија и провера ( контрола ) аутоматски регулисаних пуњача у ФСК Елемир |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | ХИП-Петрохемија, фабрика ФСК |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА 	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА ……………………………………………………….2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	4

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	4

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	4

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	4

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	4

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4

14.	ГАРАНТНИ РОК	4

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	4

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	5

17.	HSE…………………………………………………………………………………………………………….. 5

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	5

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	6

20.	ПРИЛОЗИ	6

21.	ПОТПИСНИЦИ	6

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

услугу ангажова

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | ДА |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

надзор

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка је услуга испитивање једносмерног развода у трафостаницама и провера ( контрола ) аутоматски регулисаних пуњача у ФСК Елемир.

Услугом обухватити:

- Испитивање исправљача , по потреби замена неисправних елемената у ормарима исправљача,провера свих елемената исправљача, подешења струје пуњења, напона пуњења,подешење заштита,провера ожичења.

- Проверити исправност напојних каблова ,извршити испитивање једносмерног развода 220 VDC од акумулаторског постројења и исправљача до командних кола прекидача ћелија.

- Испитивање капацитивности стационарних акумулаторских батерија

Локација: Фабрика синтетичког каучука, Елемир, Индустријска 13.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

FSK поседује сопствену трансформацију 20 / 0,4 KV и 20/6 KV остварену у три трансформаторске станице и то:

- Трансформаторска станица 1 “ Разводна  ” 20/ 0,4 KV    2 x 1600 KVA

- Трансформаторска станица 2  “ Технолошки процеси  ” 20/ 0,4 KV  8x 1600 KVA и 20/6 KV  2x 1600 KVA

- Трансформаторска станица 3  “ Енергетика ” 20/0,4 KV   3x 1600 KVA и 20/6 KV 3x 1600 KVA

Као извор потребног ЈСС 220 V користе се аку батерије , смештене у АКУ просторију на спрату ТС-2 за систем нужног осветљења за читав комплекс FSK, и за обезбеђивање командног напона у колима ЈСС предметних трафо постројења. Регулисани исправљач RISP 220/100 намењен је за пуњење и паралелан рад са акумулаторском батеријом.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | ДА |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац се обавезује да ће да се придржава свих важећих техничких прописа, стандарда, норматива и законских одредби које уређују ову врсту посла, као и да ће да поштује сва законска и подзаконска акта и правилнике који уређују области здравља и заштите на раду, заштите животне средине, заштите од пожара, а такође и мере прописане од стране Наручиоца, за све време боравка код Наручиоца.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

На локацији ХИП Петрохемија , Фабрике синтетичког каучука ( FSK ) у Елемиру крај Зрењанина , пројектом је предвиђен развод ЈСС 220 V за електроенергетска постројења. Постојећим Главним пројектом ( из 1996. год. ) обрађена је наведена проблематика, изведена предвиђена инсталација и уграђена опрема. Електричном енергијом предметна постројења напајају се преко трансформаторских станица 110/20 KV “ Багљаш ” у Зрењанину као основним извором напајања и 35/20 KV Меленци као помоћним извором напајања.

FSK поседује сопствену трансформацију 20 / 0,4 KV и 20/6 KV остварену у три трансформаторске станице и то:

- Трансформаторска станица 1 “ Разводна  ” 20/ 0,4 KV    2 x 1600 KVA

- Трансформаторска станица 2  “ Технолошки процеси  ” 20/ 0,4 KV  8x 1600 KVA и 20/6 KV  2x 1600 KVA

- Трансформаторска станица 3  “ Енергетика ” 20/0,4 KV   3x 1600 KVA и 20/6 KV 3x 1600 KVA

Као извор потребног ЈСС 220 V користе се аку батерије , смештене у АКУ просторију на спрату ТС-2 за систем нужног осветљења за читав комплекс FSK, и за обезбеђивање командног напона у колима ЈСС предметних трафо постројења. Регулисани исправљач RISP 220/100 намењен је за пуњење и паралелан рад са акумулаторском батеријом.

Услугом обухватити:

- Испитивање исправљача , по потреби замена неисправних елемената у ормарима исправљача,провера свих елемената исправљача, подешења струје пуњења, напона пуњења,подешење заштита,провера ожичења

- Проверити исправност напојних каблова једносмерног развода 220 VDC од акумулаторског постројења и исправљача до командних кола прекидача ћелија

- Испитивање капацитивности стационарних акумулаторских батерија уз достављање извештаја, мерење напона пуњења, струје пуњења,напон пражњења, струја пражњења аку батерија,провера густине електролита,

- pražnjenje baterije strujom intenziteta od 0.1 do 0.2 C5 do prosečnog napona

akumulatora od 1.0 V/akumulatoru,

- punjenje akumulatorske baterije sa DC energijom u količini od 2 C5

- pražnjenje akumulatorske baterije uz istovremeno zapisivanje: struje, napona i vre-

mena svakog sata i češće na kraju pražnjenja u trajanju od 5 časova ili dok napona po jednoj aku-bateriji ne padne ispod 1 VDC sa baterije koje     su u obliku mono bloka do 1,26VDC, odnosno 9,8 VDC sa blokove od 12 VDC.

- Obavezno nakon završetka kapacitivne provere AKU-baterija da se iste napune na nominalni napon, pa tek onda da se prebace na vezu sa ispravljačem-punjačem AKU-baterija

Постоји документација:

- Главни електро пројекат развода ЈСС  220 V – Ел. Постројења FSK

- Техничка документација аутоматски регулисани пуњач аку батерија RISP220/100

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Потребно је обезбедити људске квалификоване ресурсе, мерну опрему према тачки 15. из ТЗ „Технички квалификациони критеријуми“ неопходну за реализацију услуге предметних радова назначених у техничком задатку.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац услуге је одговоран за прецизност информација и тачност података који су наведени у техничком задатку.

Наручилац услуге има обавезу да обезбеди додатне информације у сврху појашњења техничког задатка уколико то Извршилац услуге затражи.

Наручилац услуге има обавезу да Извршиоцу услуге омогућити увид у сву документацију коју поседује, а која је везана за реализацију услуге уколико то Извршилац услуге затражи.

Наручилац услуге има обавезу да именује техничко лице које ће да буде присутно на лицу места све време реализације услуге у сврху консултантске подршке Испоручиоцу услуге.

Наручилац услуге има обавезу да обезбеди неометан приступ, кретања и рад на локацији/објекту на коме се услуга реализује.

Наручилац услуге има обавезу да обезбеди издавање свих потребних интерних дозвола за рад пре почетка вршења услуге, а од стране надлежних организационих делова код Наручиоца услуге, уз услов да је Извршилац услуге претходно испунио све потребне захтеве.

Наручилац услуге има обавезу да изврши пријемну контролу, којом потврђује да је извршена услуга у складу са техничким захтевима.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац услуге има обавезу да именује лице које је задужено за решавање техничких питања са Наручиоцем услуге.

Извршилац има обавезу да одреди квалификовано техничко особљем које ће све радове да изведе стручно и квалитетно и у свему према важећим техничким прописима и стандардима.

Техничко особље именовано од стране Извршиоца услуге за радове на реализацији ове услуге има обавезу да прође обуку из области HSE.

Извршилац услуге има обавезу да сарађује са именованим одговорним лицем Наручиоца ради обезбеђења правилне реализације услуге, као и да пријави све потенцијалне неправилности или проблеме које је учио током извођења радова

Извршилац услуге има обавезу да комплетну услугу изврши квалитетно, у пуном обиму и на време.

Извршилац услуге има право да од Наручиоца услуге захтева консултације, односно додатна појашњења везана за предметну опрему и захтевану услугу.

Извршилац услуге је одговоран за прецизност свих средстава које користи у току реализације услуге.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге je потписан уговор/наруџбеница или емитовано писмо о намерама.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Планирани рок за реализацију предметне услуге је за време трајања Капиталног ремонта, који се планира у периоду од 29.09.2026 – завршетак  17.11.2026, трајање 50 дана.

Понуђени рок за пружање услуге од стране Понуђача, мора бити у календарским данима.

Рок за пружање услуга не може бити дужи од 30 календарских дана, од дана увођена Извршиоца услуге у посао.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Извођач је одговоран за квалитет и тачност изведених радова, као и за квалитет уграђених делова, сагласно са стандардима и прописима.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

По завршетку радова Извођач је дужан да достави извештаје и осталу пратећу документацију:

  - Записник о извршеним радовима

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

По завршетку радова Извођач је дужан да обезбеди Наручиоцу пријемну контролу и извештаје са пратећом документацијом.

Услов за испостављање рачуна и плаћање је достављен записник о извршеној услузи, обострано потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца услуге.

# ГАРАНТНИ РОК

Захтевани гарантни рок за извршену услугу, који не може бити краћи од 12 месеци.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | најмање један извршилац VSS - дипломирани инжењер електротехнике | Као доказ понуђач прилаже изјаву или копију захтеване документације. |
| 2. | најмање три извршиоца електро струке, IV степен | Као доказ понуђач прилаже изјаву или копију захтеване документације. |
| 3. | најмање три извршиоца електро струке, III степен | Као доказ понуђач прилаже изјаву или копију захтеване документације. |
| 4. | Фирма која врши предметну услугу мора бити регистрована у АПР | Доказ извода из АПР-а |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела  представља приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи.

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | - Трансформаторска станица 1 “ Разводна ” 20/ 0,4 KV 2 x 1600 KVA Проверити исправност напојних каблова једносмерног развода 220 VDC од акумулаторског постројења до командних кола прекидача ћелија и разводних ормара нужног осветљења објеката у ФСК. Испитивање капацитивности стационарних акумулаторских батерија уз достављање извештаја, мерење напона пуњења, струје пуњења,напон пражњења, струја пражњења аку батерија,провера густине електролита | kom | 1 |  |  |
| 2. | - Трансформаторска станица 2 “ Технолошки процеси ” 20/ 0,4 KV 8x 1600 KVA и 20/6 KV 2x 1600 KVA Испитивање исправљача , по потреби замена неисправних елемената у ормарима исправљача,провера свих елемената исправљача, подешења струје пуњења, напона пуњења,подешење заштита,провера ожичења Проверити исправност напојних каблова једносмерног развода 220 VDC од акумулаторског постројења до командних кола прекидача ћелија и разводних ормара нужног осветљења објеката у ФСК. Испитивање капацитивности стационарних акумулаторских батерија уз достављање извештаја, мерење напона пуњења, струје пуњења,напон пражњења, струја пражњења аку батерија,провера густине електролита | ком | 1 |  |  |
| 3. | - Трансформаторска станица 3 “ Енергетика ” 20/0,4 KV 3x 1600 KVA и 20/6 KV 3x 1600 KVA Проверити исправност напојних каблова једносмерног развода 220 VDC од акумулаторског постројења до командних кола прекидача ћелија и разводних ормара нужног осветљења објеката у ФСК. Испитивање капацитивности стационарних акумулаторских батерија уз достављање извештаја, мерење напона пуњења, струје пуњења,напон пражњења, струја пражњења аку батерија,провера густине електролита | ком | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку.

Наведене количине су максималне необавезујуће, фактурисање ће се извршити по стварно изведеном обиму.

17.  HSE

Техничко особље именовано од стране Извршиоца услуге за радове на реализацији ове услуге има обавезу поштовања свих захтева дефинисаних Прилогом овог Техничког задатка – Обавезе извођача са аспекта HSE (Прилог 14 Упутства UP-52.00_09.01-001: Управљање извођачима, Верзија 1.1).

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизија, сервис, одржавање и хитне интревенције на трафостаницама и далеководима Šifra aktivnosti 600006183 | 521210 | Ревиз/серв/одрз.на трафо стан/далек | 16(В)висок ризик |

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Жељко Чолић, Водећи инжењер електро одржавања

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: ( Јарослав Хрубик , експерт за управљање БЗР ризицима )

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

18. САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# 19.ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

# 20.ПРИЛОЗИ

# 21.УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Жељко Чолић , |
| Руководилац пројекта: | Жељко Чолић , |
| Одговорно лице за HSE | Јарослав Хрубик… |